嘉陵江路出水口一体式泵站

采购招标文件

项目名称：嘉陵江路出水口一体式泵站采购项目

采购单位： 海门市水务工程建设有限公司

上海申邑工程咨询有限公司

二0二0年九月十七日

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，受海门市水务工程建设有限公司的委托，就嘉陵江路出水口一体式泵站采购项目进行招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、项目名称：嘉陵江路出水口一体式泵站采购项目

二、本项目主要内容简介：详见项目需求。

三、投标供应商的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2、投标供应商的其他资格条件：

（1）具有独立法人资格，有能力提供本次招标货物的生产商或其代理商，如是代理商则需要提供代理商资格证明；

（2）投标人须提供所投品牌的成功运行不少于1年、筒体直径4.0米或4.0米以上的一体化泵站业绩（业绩以供货合同、中标通知书、竣工验收证明为准，竣工验收之日至本项目初次公告发布之日的时间作为运行不少于1年的证明）提供原件扫描件并加盖投标专用章或生产企业公章。

（3）生产商具有第三方检测机构出具的一体化泵站直径4.0米或4.0米以上的筒体的检测报告，提供原件扫描件并加盖投标专用章或生产企业公章；

（4）生产企业具有ISO14001、ISO9001认证证书，认证范围需要包含一体化泵站，提供原件扫描件并加盖投标专用章或生产企业公章；

四、招标采购方式：公开招标。

五、投标保证金：贰万元人民币（现金），中标单位的投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金不足部分由中标单位在签订合同前补足，履约保证金为中标价的5%），不中标的，当场退还。

六、投标截止及开标时间： 2020 年 9 月 30 日 09 时 00 分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：海门市海兴南路283号海门市水务工程建设有限公司二楼会议室。

八、联系方式：

采购单位联系人：梅钊嘉     联系电话：15962816777

代理机构联系人：史爱智     联系电话：18705110518

有关对采购文件的询问，请与代理机构联系；有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

第二部分  采购项目需求

第一章 有关要求说明

1．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、品牌要求：

（1）招标文件中提供设备建议品牌的，可以在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价，招标人有权拒绝非建议品牌的投标；

（2）本项目招标采购以水泵为主，不强制要求水泵与泵站筒体、控制柜为同一品牌，投标单位必须在水泵建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价，选用的水泵必须在泵站运输至现场前完成工厂预装。

第二章 采购项目内容与技术需求

一、项目背景、基本情况：

（1）项目主要内容：一体化泵站的供货（含二次深化设计、供货安装）、将货物送达交货地点的运输、装卸费、安装费、人工费、机械费、工具费、连接配件、技术服务费、培训费、保险费、及相关竣工资料、竣工图纸等，整体试压、人员培训、售后服务以及一切不可预见的费用；含13%增值税专用发票。

（2）工程地点：位于嘉陵江路靠近海门河末端，具体位置详见平面图。

（3）工期要求：中标后40天内筒体及接管配件进场安装，整体项目100天内安装完成并调试结束。交货延期一天罚款两万，延期达10天以上的将解除合同并没收履约金，同时拉入海门区黑名单并采用第二名供货。

（4）质量要求：合格。

- 项目采购内容（含技术参数）：

- 未响应本表技术参数的投标人作废标处理

| 序号 | 材料名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | Q=1900m³/h H=7m | 台 | 2 | 两台水泵，两用 | 叶轮：304不锈钢或更高等级产品 轴承：SKF轴承 机封：博克曼 电机：西门子、施耐德、ABB或同潜水泵品牌 潜水泵品牌： ①意大利泽尼特（ZENIT） ②丹麦格兰富（GRUNDFOS） ③瑞典赛莱默飞力 ④德国KSB ⑤美国滨特尔 注：潜水泵必须为原装进口产品。中标后提供水泵生产厂家开具的针对本项目的唯一授权书，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并扣除投标保证金。） |
|  |  | Q=35 m³/h H=8m | 台 | 2 | 两台水泵，一用一备 |  |
| 2 | 耦合底座 | DN400/DN80,实现潜污泵自动耦合 | 套 | 4 | 两组参数各两套 |  |
| 3 | 导轨及提链 | SUS304 | 套 | 4 | 两组参数各两套 |  |
| 4 | 格栅导轨及提链 | SUS304 | 套 | 1 | 两组参数各两套 |  |
| 5 | 旋启式橡胶瓣止回阀 | 铸铁（DN80*2+DN600*2） | 套 | 4 | 两组参数各两套 |  |
| 6 | 暗杆式软密封闸阀 | 铸铁（DN80×2） | 套 | 2 | 两组参数各两套 |  |
| 7 | 压力管道系统 | DN600*2/DN80-150,SUS304 | 套 | 4 | 管路配SUS304活法兰，配不锈钢锁紧螺母 两组参数各两套 |  |
|  | 出水总管组件 | DN600*2/DN150,SUS304 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 进水软性接头 | DN1500、KXT-10 | 套 | 1 | 热镀锌软接头、配螺栓 |  |
| 9 | 进水管 | DN1500、GRP | 套 | 1 | 采用玻璃钢材质 |  |
| 10 | 不锈钢爬梯 | SUS304 | 套 | 2 | 爬梯必须通到泵站底部 |  |
| 11 | 一体化泵站筒体 | DN4200*6540*25mm、GRP | 套 | 1 | 玻璃钢筒体由内衬层、防渗透层、 加强层、外层保护组层 电脑编程，自动控制缠绕筒体，采用钢制模具 轴向拉伸强度大于100Mpa 环向拉伸强度大于300Mpa 压缩强度大于200Mpa 巴氏硬度不小于45 具有国家级权威机构出具的检测报告 筒体经过有限元强度分析，需要提供国家权威机构出具的第三方有限元分析报告 玻璃钢筒体生产厂家具有全国工业产品生产许可证 |  |
| 12 | 泵站上检修孔 | 压花铝板、防滑 | 套 | 3 | 配不锈钢气弹簧、特殊定制的不锈钢防盗锁；外部所有紧固件均采用不锈钢防盗螺栓 |  |
| 13 | 安全格栅 | 高强度GRP栅板 | 套 | 2 | 外包 SUS304 防护格栅 |  |
| 14 | 一体化泵站顶盖 | DN4200、GRP | 座 | 1 | 可开启式顶盖，方便后期更换内部部件 |  |
| 15 | 防积淤自清洁底座 | DN4200*30mm | 个 | 1 | 底座经过国内权威第三方机构模拟流场分析，具有专利的自清洁底座 |  |
| 16 | 通风管 | DN150外置通风系统， SUS304 | 根 | 2 | 外部所有紧固件均采用不锈钢防盗螺栓 |  |
| 17 | 提篮格栅 | DN1500，SUS304 | 套 | 1 |  |  |
|  | 格栅支架 | SUS304 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 液位计保护套管及液位计 | SUS304，静压差液位计 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 户外智能远程控制柜 | 远程+智能控制系统 | 套 | 1 | 软启动GPRS综合型监控系统+短信模块，水泵轮换启动，故障自动报警， 水泵定期巡检等功能 控制柜有国家3C认证 |  |
|  |  | 西门子PLC+触摸屏、液位自动保护系统，所有电器元件采用施耐德、ABB、西门子 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 中间维修平台 | DN4200、GRP+不锈钢304槽钢骨架 | 座 | 1 |  |  |
| 21 | 90°钢制弯头 | DN600 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 钢制异径管 | DN450*600 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 伸缩节 | DN600 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 钢制三通 | DN600*600 SUS304 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 钢制异径管 | DN600*1000 | 个 | 1 | 两组参数各两套 |  |
| 26 | 不锈钢围栏 | 6m*6m*1.4m高 | 米 | 24 | 304不锈钢 |  |
| 说明： - 本图单位：高程以米计，其他除注明的以外均以毫米计。 - 本图纸为工艺图，简内具体零部件结构方位，泵站厂商可自行进行合理调整。玻璃钢简体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固体树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，玻璃钢简体强度经过第三方权威机构的有限元强度分析验证。为确保一体化泵站的各个部件之间长久牢固，泵站相关的所有金属紧固件/支撑件/辅件，必须采用不锈钢304材质，螺母必须采用锁紧螺母，外露泵站外的螺栓具有防盗功能，无法从外部拆卸的。 - 一体化预制泵站的整体工业要求：简体表面均匀，不允许有分层现象和裂痕现象；内部管路装配应整齐牢固，焊缝平整，不允许有堆焊、夹渣等缺陷。同时在低温条件（-40°C）、酸（PH5）、碱（PH12）的环境下无裂纹、气泡、缺陷等。 - 玻璃钢简体有内衬层、防渗透层、加强层、外保护层组成，轴向拉伸强度大于100Mpa，环向拉伸强度大于300Mpa，压缩强度大于200Mpa。 - 一体化泵站底部采用防淤泥机自清洁底座，泵站底座需要经过第三方权威机构的CFD内流场分析。 - 饱和树脂推荐品牌：上海上纬、日本昭和；玻纤必须为无碱玻纤，推荐品牌：巨石、常海。 - 基坑开挖时泵站底部必须是干爽的，不允许有水，有水必须采取降水措施。采取合适的基坑维护方式，避免泵坑坍塌。坑底要挖平，如果有需要，铺上一层无石卵石层，用夯实机压实，压实程度达到90%的压实试验结果。 - 一体化泵站需由厂家进行二次设计，安装施工。 - 供电电源采用三相380V。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上清单只是招标人提出的清单，作为所有投标人的报价基础，投标人提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中；

2.招标文件有规定,但图纸与清单中未体现的,由投标人自行配齐,并包含在总价中，中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标人须免费提供。

三、技术参数及服务要求

（一）1、泵站选址

本次设计考虑设置一座一体化预制泵站，一体化泵站位于嘉陵江路靠近海门河末端，具体位置详见平面图。泵站所在位置为现状道路，结合规划张北路的实施，考虑将张北路以北的现状嘉陵江路改造为绿地，绿地标高暂定为3.40m，故新建泵站在新建绿地范围内。泵站位置现场放线后需经业主同意后方可实施。

2、泵站设计规模

上述一体化泵站泵筒直径为4.2m，为雨污水合流泵站，雨水设计水量为3800m3/h，泵站内安装雨水潜污泵两台，两用，雨水潜污泵型号为450QW1900-7.0-30；污水设计流量为35m3/h，泵站内安装污水潜污泵两台，一用一备，污水潜污泵型号为150QW35-8.0-2.5。

3、泵站启闭说明

雨水泵起泵水位0.98m，停泵水位-0.17m，污水泵起泵水位-0.32m，停泵水位-1.72m。雨水泵开启时污水泵关闭。

4、技术要求：

（1）本项目招标采购以水泵为主，不强制要求水泵与泵站筒体、控制柜为同一品牌。

（2）玻璃钢筒体技术要求：

①为确保泵站整体无渗漏，筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度不小于20mm。

② GRP筒体的巴氏硬度达到40Hba以上，抗压强度达到200MPa,环向拉伸强度达到200MPa,轴向拉伸强度达到100MPa。需制造商提供泵站外壳的有限元分析。

（3）筒体底部设计：经CFD特殊设计的预制泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。需制造商提供泵站底部CFD分析报告。

（4）抗浮设计：采用优化的抗浮基础设计。

（5）泵站运行方式

①泵站拥有远程监控平台系统，采用专用水泵控制系统，系统控制平台集成接入海门智慧排水系统（包括BS端、CS端、手机APP）。

②水泵启停控制：在集水池内设置一套超声波液位计，水泵根据集水池内液位信号综合控制水泵启停，所有水泵采用轮换启动的模式运行，互为备用，当一台水泵故障时另外一台水泵会立即投入运行，保证泵站功能正常。

③整个泵站采用DCS(集散式控制系统)控制模式。将泵站现场的无线模块(GPRS模块)采集到的数据，网络传输至用户控制中心。通过在监控中心的电脑上安装专用的监控管理软件，即可实现对泵站各项运行数据的实时监视。其主要功能包括：1)将泵站的运行数据转换成运行曲线以设定的时间单位显示泵站整体的运行情况；2)记录泵站故障时间故障内容；3)在主控页面实时显示泵站的运行状况，液位信息；4)对泵站的运行数据和报警历史进行记录。

通过以上功能实现对泵站全方位的监控，任何意外情况都可以显示在总控室的监控平台上保证信息不会遗漏，如果出现报警信息，泵站还有另一种功能向用户发送提示。通过配置的短信模块，当有任何报警产生时都会发送相应的提示信息至指定手机。通过以上两种功能同时作用，实现对泵站全方位监控，真正做到无人值守。

④泵站运行智能控制系统必须具备以下功能：1)性能控制-能耗最佳化；2)远程监控平台通过GPRS或有线通讯实现泵站远程监控；3)运行向导；4)泵的自动并联控制；5)运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)；6)手动操作运行 (对单泵测试)；7)显示、报警和信号功能。

⑤泵站控制箱由设备厂家提供，具有一体化泵站的成套设备配电及电机软启动等控制功能，需根据工艺的相关要求实现泵站的自动运行，可实现就地手动控制/自动控制及远程PLC控制。所有箱体防护等级不低于IP65。

（6）配套水泵技术要求

①在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

②潜污泵自藕安装，配备出水弯管、自藕底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自藕底座之间自由滑动。

③水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封，不接受金属面与金属面之间的硬连接的型式。

④潜水电缆接入电机时采用双组份密封剂填充插头，采用插接及螺纹密封方式，可以非常方便地拆下。不锈钢插头由螺纹固定，螺帽和O型圈形成密封，防止介质渗入，并便于维修保养。同时在电缆插头内充聚亚胺脂，可以确保即使在电缆

⑤泵壳与电机连接采用不锈钢卡箍设计，将电机与泵连接在一起，使泵的组装和拆卸快速方便，无需螺栓和任何工具。

⑥每台潜污泵配备有双道机械密封系统。机械密封设计为免维护型，全不锈钢外壳。机械密封材质为碳化硅/碳化硅，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。机械密封的其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，不与泵送液体接触，它在设计上保证可以顺时针或逆时针转动，且不影响密封功能。在密封系统中，还有一密封油室，机械密封浸没在油室中运行。密封油可以有效的冷却和润滑机械密封。另外油室能够防止过满以及留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔能够很容易从外部检查维修。在油室中还设置有泄漏传感器，一旦密封失效，传感器将自动停止水泵的运行。机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

⑦潜水泵应该是立式、无堵塞通道式叶轮型式，能够在20m水深下持续长期运行，安全运行时间至少为20,000小时。潜水泵应能自由地通过直径小于100mm固体颗粒及长纤维类物质。

⑧叶轮间隙调节系统能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率。可在不需要拆卸泵头的情况下，通过调节轴向螺栓来快速方便地调节叶轮间隙。此结构可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。泵壳叶轮经电泳处理，并涂环氧树脂保护层，耐磨耐腐蚀，防腐蚀性能更优。

⑨避免水泵运行震动和噪音，水泵底部固定螺栓需伸出泵站底部，与混凝土底板的外露钢筋交错，通过底部空间二次灌浆牢牢结合在一起。

（7）粉碎格栅：应能24小时连续运转，包括切割刀片、垫片、轴、轴承、密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达，选用进口或者同品质合资国产的产品，为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。

①性能参数要求：流量为3800m3/h；额定功率为5.5kW；传动轴拉伸张力：≥1027Kpa；传动轴表面硬度：≥55HRC；电动机冷却方式：自动冷却；电源：380V  50HZ；防护等级IP68，保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用。 栅间距：不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在8～12mm；密封形式：机械密封+密封油室；安装方式：自动耦合式。

②材质要求：切割刀片与垫片：为单片分离的，非数片叠加式或整合体，要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量，材料为4130合金钢，硬度不小于45-50HRC；轴：材料美国进口4140合金，硬度不小于55-60HRC；机械密封：碳化钨；轴承：进口，刀片堆的轴系列及转鼓被驱动轴的轴向和径向压力由两端密封的、超大的、深槽球型轴承承受，轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承运行寿命不小于100000小时；所有连接附件、地脚螺栓：不低于不锈钢AISI304；刀片组必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行。

③格栅控制系统：当粉碎机发生堵塞时，控制器会停止粉碎机，并使之反转来吐出堵塞物，然后再进行破碎。如果反复3次仍无法破碎控制柜会发出信号停止破碎机运行然后进行人工清理。如果粉碎机、转鼓正常运转时，突然停电，则当电源恢复后，粉碎机、转鼓恢复正常运转。

（8）防滑顶盖

盖板材料由GRP制成，盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象，GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。顶盖用两套气弹簧支撑，金属材质至少是SUS304不锈钢，警示牌固定在顶盖格栅的上表面。铝制顶盖不能拼接而成，需整体式，平整、无划痕。

（9）压力管路：采用不锈钢304，所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

（10）导轨：不低于不锈钢AISI304。

（11）泵站前端阀门井内电动阀门的电源信号与控制信号需由一体化泵站的供应商在泵站的控制柜内进行集成。控制箱就近设置于泵池边，控制箱的位置需经业主同意后方可实施；泵站电源就近接入市政电力管线。控制箱基础大样详见大样图。

（12）所有附件安装牢固、整齐、美观，金属材质至少为SUS304不锈钢。

（13）保证每个吊耳承重至少10吨，粘黏牢固、可靠。

（14）泵站上盖配置304不锈钢挂锁，保证锁的开关无阻碍，外表美观。

（15）图纸未明确的、结构、尺寸以及技术要求按《格赛特技术规范》执行。

（16）质量检验按《格赛特一体化预制泵站零件质量要求》执行。

注：说明（详见设计图）:

1、本图单位：高程以米计，其他除注明的以外均以毫米计。

2、本图纸为工艺图，筒内具体零部件结构方位，泵站厂商可自行进行合理调整。玻璃钢筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强 材料，热固体树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺,玻璃钢筒体强 度经过第三方权威机构的有限元强度分析验证。为确保一体化泵站 的各个部件之间长久牢固，泵站相关的所有金属紧固件/支撑件/辅件，必须采用不锈钢304材质，螺母必须采用锁紧螺母，外露泵站外 的螺栓具有防盗功能，无法从外部拆卸的.

3.一体化预制泵站的整体工业要求：筒体表面均匀，不允许有分层 现象和裂痕现象；内部管路装配应整齐牢固，焊缝平整，不允许有 堆焊、夹渣等缺陷。同时在低温条件（-40°C）、酸（PH5）、碱 （PH12）的环境下无裂纹、气泡、缺陷等。

4.玻璃钢筒体由内衬层、防渗透层、加强层、外保护层组成,轴向拉 伸强度大于100Mpa,环向拉伸强度大于300Mpa,压缩强度大于200Mpa

5.一体化泵站底部采用防淤积自清洁底座，泵站底座需要经过第三方权威机构的CFD内流场分析。

6、饱和树脂推荐品牌：上海上纬、日本昭和；玻纤必须为无碱玻纤，推荐品牌：巨石、常海。

7、投标人必须对嘉陵江路出水口工程施工图中明确但本招标文件中未体现的技术参数及相关要求作出响应，不响应的作废标处理。

- （二）设备安装、验收要求：

1、 投标人需按招标人的要求和认可派出具有相当安装经验及协调能力的现场工程师负责设备安装和调试及试运行，设备装卸及其他所需费用全部包括在投标报价内。有关预留、预埋的部件的提供、设备吊装就位、人员交通食宿、水费、电费、图纸设计及确认等费用也包含在内（不含设备基坑开挖、设备基础及土方回填，围栏，绿化等施工费用，以及完成此项目必须的措施费用）。

2、投标人对安装、调试、试运行等全过程负责，直至通过招标人、监理单位、建设单位的验收。

3、无招标人同意不得将设备委托他方进行安装。

4、设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责。

5、投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

6、在进入完工之前，所有暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

7、设备的测试和试运行

1）工具、材料、仪器设备和服务人员：投标人应派有丰富工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和服务人员。

2）程序和表格：投标人须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

3)测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

4)试运行：设备试运行应在有关部门及招标人、监理单位、建设单位有关人员的监督下进行。

8、设备验收

产品保护：工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

- （三）培训：

1、技术培训

卖方应结合出厂检验、卖方自检、最终验收三阶段，免费对买方3名技术人员的操作、设备维修、保养等方面进行培训，直至能熟练独立操作。

2、在买方建设工地现场配合最终验收，所发生的一切费用由卖方承担。

3、系统设备技术资料

货到现场时，卖方应向买方提供以下但不限于以下的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用包含在投标价格内。

(1)产品技术说明书（产品额定使用年限）；

(2)电气原理图；

(3)电气接线图；

(4)安装手册；

(5)操作手册；

(6)出厂明细表（装箱单）；

(7)产品技术标准（含验收标准）；

(8)出厂合格证书；

4、特殊工具

1）卖方应向买方提供足够的常用检修设备、安装所需的特殊专用工具及清单和中文说明书，其费用包含在投标价格内。

2）所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

3）整个系统设备质量保证期

质量保证期：质量保证期不低于系统安装调试最终验收合格交付买方使用后24个月。在质量保证期内系统设备运行中发生问题，卖方应24小时提供免费咨询检修服务。

- （四）响应要求

1、投标人应提供详细的货物清单，清单应包含各种规格产品本次采购所需项目的所有内容，标明所有货物的品牌、规格型号、厂家名称、产地等参数指标。

2、投标人应提供生产及供货方案：包含生产的程序及水平、生产的工艺及方法、主要的生产、技术、组织措施、拟投入的主要生产机械设备、生产、供货人员的安排等。

3、投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4、中标人应无条件接受采购人派人到其公司对产品进行监造，若有不符合采购文件的要求，采购人有权无条件解除与其已签订的合同并追究其违约责任。

5、投标人对本次采购项目的质量保证、交货时间保证、资金保证等方面内容介绍。

6、投标人所提供的货物的使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的品牌、型号、规格、制造商等内容。

7、中标人应对所供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在使用期限内具有满意的性能负责。在货物的使用期限内，对因设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等中标人应负全部责任。

8、中标人负责产品的包装、运输、调试。货物的装车、包装、运输、调试应按国家规定或部颁标准执行，且费用均由中标人负责。中标人应对货物的运输和装车采取恰当、有效的包扎防损措施，使货物受到有效的保护。如因中标人不当等原因造成损坏和丢失，由中标人负责修复、更换或补缺。

9、投标人应明确投标货物和投标要求存在正负偏离的情况。

- （五）验收条件

1、验收依据：招标文件、投标文件、合格证、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、出厂验收：中标人在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。产品必须为中标人本厂自主生产，不允许分包或贴牌厂家生产，中标人在生产过程中应提供充分的条件让采购人派出的生产监造或监理工作人员到货物制造基地进行现场监造，对货物的生产过程进行查验，以保证货物的生产质量符合要求；采购人有权根据实际情况随机派员到中标人生产基地对货物的生产过程及质量进行查验；所需费用由采购人承担。

3、货物初步验收：货物运抵采购人处后，由采购方、监理单位对照采购清单及技术要求进行验收(但不作为最终合格的保证)。当采购人认为本批货物可能有质量问题时，有权对货物进行抽样送有资格的检测单位检测，如经检测货物无质量问题，则检测费用由采购人承担；如经检测货物有质量问题，则检测费用由中标人承担，并且本批货物统一按退货处理，中标人仍需按期供货，并承担由此造成的所有经济损失。

4、最终验收：货物经压力试验合格后，由采购人与中标人及监理方、建设方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关手续。若压力试验验收时发现有质量问题，中标人应负责进行检查、维修或更换不合格产品直至压力试验验收合格。

5、中标人交付货物时应先用书面、传真等方式通知采购人。

6、中标人需提供潜水泵的报关证明材料（包括能体现出标的物原装进口属性的其他一切材料）。

- 第三章 采购项目商务要求

- 一、 交货时间、地点

1、交货时间：中标后40天内筒体及接管配件进场安装，整体项目100天内安装完成并调试结束。

2、交货地点：采购单位指定地点。

- 售后服务要求

1、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、投标人应提供本批货物自最终验收合格后24个月（国家或厂家有更长期限规定的，从其规定）的免费质保期，所需的费用应包含在投标报价中。在免费质量保修期內由于设计、工艺、材料及设备的缺陷等原因发生的货物更换和维修费用均由中标人负责。质量保修期内出现的任何由质量原因造成的维修直到更换货物均由中标人负责解决并承担所需一切费用。

3、中标人应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件配件、专用设备和专业技术人员，对货物进行终身维护和修理。中标人须有属本公司的可随时上门维修及检测的工程技术人员，在保修期内设备发生故障，供应商应免费提供维修、更换损坏的零件或设备。维修人员接到报修通知后，响应时间不超过24小时，维修人员在48个小时内不能排除故障时，为不影响采购人的正常工作，供应商应负责使用替代设备；供应商未按时履行保修职责的，采购人有权雇请第三方维修，相关责任和费用均由供应商承担。

4、中标人必须保证货物的保修期间不得以任何借口不予修理，否则采购人将有权向中标人索赔。

5、投标人对在保修期内所提供的免费服务项目、保修期后所能提供的服务项目和收费标准进行详细说明；投标人对满足文件要求或更高条件的售后服务的承诺或优惠措施。

6、培训：

6.1中标人应结合货物的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购人派出的管理、维护人员进行货物的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训 以保证货物的良好运行。

6.2中标人应至少派遣1名工程师到供货使用现场对采购人的技术人员进行培训一个月，派遣到使用现场进行培训的工程师所发生的一切费用均由中标人负责。

7、各投标人可视自身能力在投标中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 8、提供免费培训，设备质保期2年。

三、 付款方式：

（1）买方在签订合同后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款，卖方需提供同等金额的预付款保函；

（2）项目整体完成并经验收合格后2个月付至合同价款的95%，同时退还预付款保函和履约保证金（无息）；

（3）余款待质保期满后一次性付清（质保期为2年）。

四、本项目有关说明：

各投标人必须按采购人提供的建议品牌之一进行报价，并在投标响应报价表中明确所报品牌。招标人有权拒绝非建议品牌的投标。

五、 其它相关说明：

1、投标货物在南通应配备有完善的售后服务机构和售后服务体系。如有的话必须说明其机构配制和服务范围，如没有的话必须详细说明为本工程提供服务。

2、投标人在投标文件中还需提交以下资料（但不限于此）：

（1）一体化泵站平面图、混凝土基础图、电气控制原理图以及接线图。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标响应有关的全部费用。投标供应商在递交投标文件时需向招标代理机构缴纳招标文件工本费300元，该费用无论中标与否均不予退还。请投标供应商自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   评标办法

第五部分   合同相关要求

第六部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目招标公告发出之日起5个工作日内，送至海门市水务工程建设有限公司，所有技术需求、参数、评标办法、质保、付款、工期等由采购单位作统一答复，如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标人视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本四份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）投标报价表一份须单独密封，不得出现于投标文件的正本或副本。（技术部分、资格证明文件）中不得出现报价。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（7）如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 投标报价

（1）本次招标为整体招标，投标人必须对采购项目的所有内容进行报价响应。投标人不得将项目中的货物拆分投标，否则为无效投标。

（2）报价以人民币为货币单位。

（3）投标总报价包含泵站的二次深化设计、将货物送达交货地点的运输、装卸费、安装费、人工费、机械费、工具费、连接配件、技术服务费、培训费、保险费、及相关竣工资料、竣工图纸等，整体试压、人员培训、售后服务以及一切不可预见的费用。中标人负责本合同范围内所有泵站设备的供货（含二次深化设计、供货安装）、安装和设备调试等工作，以及对进水管道与筒体连接。

（5）接地系统（工作接地，控制柜接地）以接地预埋连接板为界，界面以上室内接地线、设备接地，电缆沟内电缆支架接地，桥架接地（但不限于此）等属本标范围；界面以下接地预埋连接板、室外接地极、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护。

（6）中标人负责所供设备及配件的安装尺寸及预埋件砼基础的调整方案，指导管道施工单位准确浇制设备及配件预埋件砼基础，确保施工一次性到位。由于中标人未与管道施工单位及时衔接，或自身原因造成砼基础二次施工，一切损失由承包人承担。

中标人在设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的，应向招标人和监理工程师报告，经批准和修正后方可安装。设备在安装过程中如对已完工的构筑物、设备本身及其部件造成损坏的，均由中标人立即进行修理、更换，且承担所发生的费用。

（7）凡涉及由管道施工单位施工的预埋件、预埋孔（除承包人安装设备本身所需的预埋件）在施工前，中标人有义务对管道施工单位施工的预埋件、预埋孔的规格尺寸进行书面确认，否则，由此造成的后果与损失，由承包人承担（由中标人实施的所有质量问题均由中标人承担）。

（8）中标人有义务对管道施工单位尚未完成工程的规格尺寸与本项目设备的匹配程度提出书面意见，以便招标人作出相应措施。否则，由此引起的后果与损失由中标人承担。潜水泵到控制柜的电缆连接属于本工程，控制柜以外的电缆连接不属于本工程。

（9）属其他合同内容的，但与本工程存在分界面关系的，本工程中标人有责任向其他合同中标人提供属本工程范围内的设备接口资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

（10）投标人应按《设备清单》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署并加盖单位公章。

（11）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（12）本项目为一次性报价，不接受任何有选择的报价。

（13）本项目最高限价为人民币195万元，含提供13%增值税专用发票。

### 5、 投标保证金

（1）按招标公告的规定交纳现金，否则以无效标处理。

（2）投标人在开标后要求撤销投标的，视作投标人放弃收回本项目全部投标保证金的权利。

（3）投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的，视为中标人放弃收回其全部保证金的权利，同时招标人将中标人列入黑名单，并暂停中标人参加海门政府采购资格2年。

（4）中标人未在规定时间内领取中标通知书或放弃中标的，视为中标人放弃收回其全部保证金的权利，同时招标人将中标人列入黑名单，并暂停中标人参加海门政府采购资格2年。

（5）中标人未在规定时间内签订合同或无正当理由拒绝签订合同的，视为中标人放弃收回其全部保证金的权利，同时招标人将中标人列入黑名单，并暂停中标人参加海门政府采购资格2年。

（6）投标人提供虚假材料谋取成交的，招标人有权取消其中标资格并有权收取其全额保证金作为违约金。

（7）非中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

### 6、 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1、投标报价超出项目最高限价的；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；未有效授权；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4、未能提供合格的资格文件；

5、对一个标项提供两个投标方案的；

6、与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7、投标保证金未按规定交纳或不足的；

8、开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10、评标委员会一致认为报价明显高于市场价或低于成本价的；

11、评标委员会认为其他不合理情况的；

12、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的，参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人报告主管部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

第四部分   评标办法

## 一、开评标程序

### 1、 招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

(5)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(6)评委会不得向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

2、评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

建设单位纪检监察部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3、 中标通知

（1）中标结果确定后，将公示3个工作日。公示期满，如无异议的，由招标人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

1、资格审查合格、符合项目需求且有效投标报价最低者为中标人，如果出现相同的最低报价，则在相同最低报价的供应商之间抽签决定中标供应商。

第五部分  合同及相关要求

采购合同

甲方(招标人)：                            签订地点：

乙方（中标人）：                            签订日期：      年   月   日

根据甲方对嘉陵江路出水口一体式泵站采购项目的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

  - 合同标的和合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和技术参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元整（大写） ￥： （小写） （本项目采用固定总价合同，合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 交货方式和交货地点

- 交货方式：现场交货

- 交货地点：甲方指定地点

  - 供货清单

供货清单：包括产品的名称及数量。（招标人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

  - 付款方式与条件：

（1）买方在签订合同后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款，卖方需提供同等金额的预付款保函；

（2）项目整体完成并经验收合格后2个月付至合同价款的95%，同时退还预付款保函和履约保证金（无息）；

（3）卖方需及时提供同等金额的增值税专用发票（税率13%），如因卖方未提供发票导致付款不及时，买方不承担违约责任。

（4）余款待质保期满后一次性付清（质保期为2年）。

  - 质量要求和技术标准

  - 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

  - 质量保证和售后服务：

所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 24 个月，在质量保证期内设备货物运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若   小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备货物进行不定期的巡查检修。

质量保证期后中标人应承担以下售后服务：

  - 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

  - 采购合同违约责任

- 未按期交货的违约责任

1.如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。甲方有权从未付的合同货款中扣除延期交货违约金。延期交货违约金为每迟交一天扣除贰万元，延期达15天以上的甲方有权单方面解除合同并没收履约保证金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的所有损失。

2.若乙方不能交货的（逾期5个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的10％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方所受所有损失。

3.如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，乙方应向甲方支付500元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

4.甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.05％支付逾期付款违约金。

  - 违约终止合同

- 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

  - 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

  - 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

  - 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

  - 合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

- 向  （工程所在地）仲裁委员会申请仲裁；

- 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  - 其他约定

- 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，双方另行补充。

- 本合同一式陆份，经双方授权代表签署并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，送建设单位备案一份，送招标代理人（如有）存档一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

手机/电话：                           手机/电话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

1、中标公示期满后3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，合同一式四份(采购单位、供应商各贰份)。如在规定的时限内没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理。

4、中标人如没有在合同规定的供货时限内交货并安装调试完成，招标人将向中标人发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。

5、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时建设单位、监理单位、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格后支付相应款项。

6、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

第六部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 |  |
| 2 | 法人代表授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人亲自参加可不提供 |
| 3 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人亲自参加提供法定代表人身份证复印件 |
| 4 | 《营业执照》 副本复印件 |  | 第 页 |  |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 |  |
| 6 | 商务条款承诺函 |  | 第 页 |  |
| 7 | 无重大违法记录的书面声明 |  | 第 页 |  |
| 8 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 |  | 第 页 |  |
| 9 | 项目实施方案 |  | 第 页 |  |
| 10 | 如代理商投标，需提供制造商《营业执照》原件扫描件并加盖投标专用章或制造商红章，以及代理商资格证明，提供证明材料复印件并加盖投标专用章或制造商红章 |  | 第 页 |  |
| 11 | 投标人须提供所投品牌的成功运行不少于1年、筒体直径4.0米或4.0米以上的一体化泵站业绩（业绩以供货合同、中标通知书、竣工验收证明为准，竣工验收之日至本项目初次公告发布之日不少于1年做为运行不少于1年的证明）提供原件扫描件并加盖生产企业公章 |  | 第 页 |  |
| 12 | 生产商具有第三方检测机构出具的一体化泵站直径4.0米或4.0米以上的筒体的检测报告，提供原件扫描件并加盖投标专用章或生产企业公章。 |  | 第 页 |  |
| 13 | 生产企业具有ISO14000、ISO9001认证证书，认证范围需要包含一体化泵站，提供原件扫描件并加盖投标专用章或生产企业公章 |  | 第 页 |  |
| 14 | 采购项目内容与技术需求部分要求提供的其他材料 |  | 第 页 |  |
| 投标报价一览表（1份） |  |  | 须单独密封装订 |  |

单位名称（公章）                            法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

注：投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

附件：

## 投标承诺函

海门市水务工程建设有限公司：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

## 二、法定代表人授权书

海门市水务工程建设有限公司：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                嘉陵江路出水口一体式泵站采购项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：

联系电话：            手机：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 三、诚信承诺函

海门市水务工程建设有限公司：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 四、商务条款承诺书

海门市水务工程建设有限公司：

我单位对本次招标项目所提供的商务条款承诺如下：

1、完工期承诺：

2、售后服务承诺（包括：服务能力说明、质保期的承诺和免费巡检承诺、维保期后维修保养价格说明等内容。如招标文件中要求在投标时提供原厂授权，则必须在本承诺书后附原厂授权证明）：

3、其它商务承诺：

投标人（盖公章）：

授权代表签字：

年    月    日

## 五、无重大违法记录的书面声明

海门市水务工程建设有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

## 六、制造商业绩

投标人名称：                （公章）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人按照此表格的形式填写相关业绩。

2、投标文件中须提供与相关业绩对应的合同复印件，同时提供业主名称/联系人/电话供核查。

## 七、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

海门市水务工程建设有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位                (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

（项目名称)      项目

## 八、投标报价一览表

- 投标总报价：人民币（大写）                      整（¥           元整）

- 供货及投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 配置/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称：（公章 ）                        法定代表人（授权代表）签名：

年   月    日

注：（1）报价表应针对所报分类设备的品牌、规格型号、技术参数等进行详细填写；

（2）工程项目依照清单或图纸报价同时应详列明细，服务项目报价依照要求列报。