南通市海门东洲水处理有限公司采购高压柜微机保护及电力自动化控制维修项目

（资格后审）

招标文件

招   标   人: 南通市海门东洲水处理有限公司

招 标 代 理：南通星宇工程项目管理有限公司

日        期：  2020   年  12  月  23  日

第一部分  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，南通星宇工程项目管理有限公司受南通市海门东洲水处理有限公司的委托，就南通市海门东洲水处理有限公司采购高压柜微机保护及电力自动化控制维修项目进行询价，欢迎符合要求的单位前来参与询价。

- 项目名称：南通市海门东洲水处理有限公司采购高压柜微机保护及电力自动化控制维修项目

本项目主要内容简介：详见项目需求。

二、本项目最高限价为  7.5 万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

四、招标采购方式：询价。

五、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录江苏海润城市发展集团有限公司官网下载，招标文件工本费每套售价300元现金,开标现场收取，售后不退。

六、投标保证金：免交

七、投标截止及开标时间：2021年1月 8日 9 时 00 分（北京时间）。

八、递交投标文件、开标地点：南通市海门东洲水处理有限公司4楼会议室（三厂镇镇西村，北京路888号）

九、联系方式：

招标人：南通市海门东洲水处理有限公司

联系人：龚厂长         联系电话：13962887078

招标代理单位：南通星宇工程项目管理有限公司

联系人：顾先生        联系电话：18118621777

对有关技术及采购需求问题，请与采购单位联系；对有关采购文件的询问，请与招标代理单位联系。

友情提醒：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

- 采购项目需求

# 总述

本项目最高限价7.5万元。

本次变电站微机维修改造内容：

本配电室微机保护原采用因泰莱公司PA100系列产品，现在有五台装置出现故障，同时装置已经达到使用寿命需更换。

因原因泰莱公司的PA100系列通用型微机保护装置，为了系统可靠运行，故此次更换五台保护装置需与原保护装置性能充分融合，并接入现有电力监控后台系统。

本技术规范书仅适用中心站项目。它给出综合自动化及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书做出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

# 2、本技术要求的主要依据

1.1  DL/T5103-1999  35KV-10kV无人值班变电所设计规定

1.2  远动通信设备应满足DL5002的要求

1.3  DL/T769-2001 电力系统微机继电保护技术导则

1.4  DL/T770-2001微机变压器保护装置通用技术条件

1.5 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285-2006）

1.6 《3--16kV电网继电保护装置运行整定规程》（DL/T 584-1995）

1.7  DL5002-91 RTU的全部功能

1.8 《DL/T 687-1999微机型防止电气误操作装置通用技术条件》

1.9 《火力发电厂设计技术规程》（DL5000—94）；

1.10 《电力系统用直流屏通用技术条件》（ZBK45017—90）；

1.11 《电气装置安装规程蓄电池施工验收规程》（GB50172—92）；

1.12 《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T5004—2004）；

1.13《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》（DL/T 5136-2001）

1.14 GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术规范书

1.15 DL 411-91   镶嵌电力调度模拟屏通用技术规范书

1.16 GB/17621-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

1.17 GB/17621.-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

1.18 GB/17621.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

1.19 GB/17621.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

1.20 GB/17621.5-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1.21 GB/17621.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

1.22 GB/17621.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

1.23 GB/176210-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

1.24 GB/176211-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

1.25 GB/176212-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验

1.26 DL/T 5137-2001  电测量及电能计量装置设计技术规程

# 3、项目范围

## 3.1工作范围

投标人工作范围：

- 提供完整电力自动化监控系统

- 合同范围包括综合自动化及保护测控装置及其附属设备、备品备件、专用工具的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、提供有关技术文件资料以及现场安装技术指导、监督、培训、试运行、移交验收及其它服务等工作报价除要求报综合自动化及保护测控装置的总价外，还应报出分项价格的组成。

## 3.2交货时间、地点

| 序号 | 交货数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5套 | 具体到货时间以买方提前30天书面通知书为准 | 南通市海门东洲水处理有限公司 |

# 4、微机保护功能要求

此部分有任何偏差需填写附件1偏差表，否则投标人承担废标风险

## 4.1 出线变压器保护测控装置

- 基本保护配置

三段电流保护（具备方向复合电压闭锁、三段保护应均可以选择4种反时限和定时限）

过负荷保护

接地保护

低压侧

负序保护

高温保护（高温告警、高温跳闸）

瓦斯保护（轻瓦斯告警、重瓦斯跳闸）

低电压保护（可设无流闭锁）

大电流闭锁

非电量保护

- 主要测控功能

不少于15路开入信号量的采集。一路GPS脉冲输入。

微机控制回路具备防跳功能，适应改造现场不同回路。

一组装置失电告警，其他告警出口不少于4组。可通过保护本地或遥控断路器分合闸。

  - 基本数据—三相电压；三相保护电流；三相测量电流；零序电流；零序电压；低压侧零序电流；频率。

  - 谐波数据——三相测量电流、电压、保护电流的基波、二次、三次谐波。

  - 功率数据——单相有功功率、无功功率、总有功、总无功；功率因数；正向有功、无功电度、反向有功、无功电度。

  - 事件顺序记录功能，掉电不应丢失。

- 图形数据

实时波形图、故障录波图、模拟量相角。

- 通讯接口以及直流输出

双RS485接口、一个以太网接口，一路DC4-20mA输出

## 4.2 出线保护测控装置

- 基本保护配置

三段电流保护（具备复压闭锁、三段保护均可以选4种反时限和定时限、其中Ⅰ段保护需具备充电功能）

加速段

过负荷保护

重合闸

低频减载（具备设低压、无流、滑差闭锁）

低电压（具备设无流闭锁

接地保护（具备方向）

零序过压保护

非电量保护

- 主要测控功能

不少于15路开入信号量的采集。一路GPS脉冲输入。

微机控制回路具备防跳功能。

一组装置失电告警，其他告警出口不少于4组。可通过保护本地或遥控断路器分合闸。

  - 基本数据—三相电压；三相保护电流；三相测量电流；零序电流、电压；频率；滑差；保护电流相功率；零序电流功率。

  - 谐波数据——相测量电流、电压、保护电流的基波、二次、三次谐波。

  - 功率数据——单相有功功率、无功功率、总有功、总无功；功率因数；正向有功、无功电度、反向有功、无功电度。

  - 事件顺序记录功能，掉电不应丢失。

- 图形数据

实时波形图、故障录波图、模拟量相角。

- 通讯接口以及直流输出

双RS485接口、一个以太网接口，一路DC4-20mA输出。

## 4.3 设备工艺

合同设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证实是最先进的。全部设计和制造工作应由专业技术人员和经训练的熟练技工担任。所有零部件应严格按规定的标准加工，零件可互换，便于修理。设备的生产过程应进行严格质量控制，确保提供设备的质量。

盘体框架和盘面的垂直度、水平度以及盘面偏差应符合有关的标准和规范。盘柜的门板面漆采用静电喷涂，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。使用的涂料质量，必须符合国家标准或国外相应涂料标准，不合格或过期的涂料严禁使用。面板涂漆在使用年限内应不锈蚀、不褪色、不失光。卖方应采取措施防止运输与安装过程中漆层剥落与变质。对于运输和安装过程中发生的任何涂漆损坏，卖方应对损坏部位按涂装技术要求重新进行清理和喷涂，与损坏前应无明显差异。

# 5、监控系统功能

## 5.1 电力监控系统部分

### 5.1.1、系统结构

变电站计算机监控系统由站控层、网络层、间隔层组成，并用分层、分布式结构，面向对象的模块化设计和开放的软件接口标准，具有良好的开放性和组网能力，服务器、通讯控制器、现场总线、以太网等关键部件和设备，监控计算机采用主备冗余配置，提高系统可靠性，

变电站站控层由计算机网络连接计算机监控系统主机与备用机组成双机热备，提供站内运行的人机联系界面，实现管理控制间隔层设备等功能。具有虚拟与现实的同步技术，能够实现远方与就地视觉相同的设备操作，能够实现设备操作级的远程维护。

间隔层是继电保护、测控装置层。它对相关设备进行保护、测量和控制。各间隔单元保留应急手动操作跳、合手段，各间隔单元互相独立、互不影响。在站控层及网络失效的情况下，仍能独立完成间隔设备的就地监控功能。

### 5.1.2、实时数据采集及处理

实时采集全站运行过程输入信号，并进行处理，实时更新数据库，为系统提供运行数据。数据采集包括模拟量、开关量和电能量的采集。对所采集的数据或信息进行分析、处理、计算，形成系统监控所需的实时数据；对一些重要数据作为历史数据予以整理、记录、归档。

交流量采集

·电流量：	10kV侧：IA、IB、IC、I0

·电压量：  10kV母线：UA、UB、UC、3U0、Uab、Ubc、Uca

·功率计算：10kV侧P、Q、COSΦ、有功电度、无功电度

·频率计算：F

遥信量采集功能

·断路器、隔离刀闸、地刀位置状态

·弹簧机构储能状态

·变压器各侧开关异常信号

·保护装置异常信号

·变压器调压及冷却系统信号

### 5.1.3、事件顺序记录、越限和异常报警

运行设备发生故障时，自动记录继电保护装置、自动装置和断路器跳闸动作顺序；当模拟量越限、开关量变位(区分事故变位和操作变位)及系统自诊断故障时，能及时报警。电容器三相不平衡度超标报警。

### 5.1.4、控制和监视

对变电所设备的控制和监视，利用显示器的显示画面对变电所设备进行实时监视和直接选择控制对象进行控制操作。

### 5.1.5、运行工况显示及打印输出

能通过LCD对主要电气运行设备参数和设备状态进行监视，画面调用采用键盘、鼠标。应能显示的主要画面至少如下：

•电气主接线图，包括显示设备的实时运行状态、各主要电气量的实时值

•监控系统运行工况图

•各种统计及功能报表，包括电能量、各种性能参数限值表、操作记录表、系统配置表、系统运行状况统计表、历史记录表和运行参数表等

•定时报表、日报表、月报表

•各种保护信息及报表

•控制操作过程记录

•事故顺序记录报表

当有报警时，操作员工作站的LCD画面上应有相应的颜色改变并闪烁，同时有红色的报警条文。事故报警和预告报警采用不同的颜色、不同的音响给予区别。对重要模拟量越限或发生断路器跳闸等事故时，自动推出相关事故报警图面和提示信息。

能对各种信息进行制表打印。提供报表生成及打印软件，完成对变电所主要设备运行时间、动作次数、事故等各种报表、运行日志打印等。

### 5.1.6、统计计算

根据采集的电压及电流值计算有功功率、无功功率及功率因数。按运行要求，对电流、电压、频率、功率及温度量等进行统计分析，对断路器正常操作及事故跳闸次数、监控设备的投退、主要设备的运行小时数及各种操作进行自动记录和统计等。

### 5.1.7、系统优化功能

实时线路监控：根据供电一次系统图，以图型方式进行实时监控、既可以通过画面对全厂供电系统进行监控，也可以通过分画面对各电站进行详细监控。

实时数据监视：模拟量数值、开关量状态。

报警与自检：对系统自身设备不断进行自动检测，对被监控设备各采集量实时监测，一旦发现自身故障或采集量超限，系统自动报警，并记录相关信息。

### 5.1.8、信息管理功能

操作管理：建立完善的管理程序，实现人员程序化管理，按章执行各种工作制度，对供配电倒闸操作或者变压器运行档位进行规范化的操作管理和运行。不同岗位人员设置不同操作权限，严防越权操作，保证系统操作安全。

设备信息管理：建立配电设备台帐，所有参数均登记进入管理系统，方便用户随时查询，以确保配电设备的安全可靠运行。

历史数据管理：将操作信息、设备信息、系统运行数据、故障信息统一建立历史数据库，进行分析管理。首先历史数据是系统故障分析的重要依据，另外也是系统优化的重要依据，对于系统调度优化，除了一些通用的理论方法外，更重要的是各厂区实际设备情况和运行情况，通过对运行历史数据的分析研究，再和先进的控制算法相结合，才能达到良好的优化效果。

报表管理：用户按照需求自我设定各种生产报表，系统自动生成电站运行日志，包括班报、日报、月报。系统根据采集到的数据进行相应的统计和分析，以报表为基础，为操作人员提供相应的统计结果。所有的操作记录、各种报警或故障信息，开关变位等等都自动生成相应的报表，存储在系统内，用户可以随时进行事故追忆和原因查找。

### 5.1.9、与其他设备接口

（1）与电能量计量系统接口

（2）与直流系统接口

（3）与6kV微机保护接口

（4）与调度系统

## 5.2 监控系统技术指标

计算机监控系统应具有的最低性能指标：

(1)模拟量测量综合误差：有功、无功	 0.5%，电流、电压		 0.2%

(2)电网频率测量误差												 0.01Hz

(3)事件顺序记录分辨率（SOE）						  	    	 2ms

(4)站内遥测信息响应时间                           	    	 3s

(5)站内遥信变化响应时间                                 	 3s

(6)调度主站遥测信息响应时间                            	 	 4s

(7)调度主站遥信信息响应时间                             	 3s

(8控制命令从生成到输出的时间								 	 1s

(9)画面实时数据更新周期模拟量								 	 3s

(10)画面实时数据更新周期开关量								 	 2s

(11)双机系统可用率											 	 99.98％

(12)控制操作正确率											 	 99.9％

(13)遥控动作成功率											 	 99.9％

(14)事故时遥信年正确动作率								    	 99％

(15)系统平均无故障间隔时间（MTBF）					      		 20000h

（其中I/O单元模件MTBF  50000h）

(16)间隔级测控单元平均无故障间隔时间					   		 20000h

(17)各工作站的CPU平均负荷率：

正常时（任意30min内）							   		 30％

电力系统故障（10s内）									 50％

(18)网络负载率                                           	 20％

(19)模数转换分辨率										 	 	 12位

(20)各间隔层子系统与GPS标准时钟的误差				        	 1ms

# 6、备品备件、专用工具

备品备件

投标人可根据现场实际要求配置。

专用工具含维护工具和测试仪器

即为保证发电站综合自动化系统的安装、现场调试、运行维护所必须的专用工具、专用仪器等。投标人可根据现场实际要求配置。

# 7、监造、检验和性能验收试验

对所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收，确保供方所提供的设备符合本规范书规定的要求。

工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

供方检验的结果要满足本规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供方要采取措施处理直至满足要求。供方处理过程情况应及时通知需方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

设备监造

设备在制造过程中，需方有权分批派遣有经验的工程师去供方制造厂对设备的组装、出厂试验和包装等方面进行监制和抽查验证。需方人员不签署任何质量证明，需方人员参加监制和验证既不解除供方按合同规定所应承担的责任，也不代替需方到货的检验。供方在设备制造前应向需方提供生产计划表，以便需方选定来厂日期和需参加验证的项目和内容。

需方监造的范围及具体监造检验项目按《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》等电力、机械两部标准执行。

供方应为需方驻厂代表的监造检验提供下列方便：

根据本合同设备每一个月度生产进度提交月度检验计划；

提前10天将设备的监造项目和检验时间通知需方代表；

需方代表有权（借）阅供方与本合同设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录；

向需方驻厂代表提供食宿及通讯。

需方的监造检验一般不得影响工厂的正常生产进度。如需方驻厂代表不能按供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是需方代表仍有权事后了解和检查试验报告和结果。

需方代表在监造中发现设备和材料存在质量问题或不符合规定的标准或包装要求时，需方代表有权提出意见并不予签字，供方须采取相应改进措施，以保证交货质量。

不论需方人员是否参与监造和出厂检验，是否签署监造与检验报告，均不能被视为供方按合同规定应承但的质量保证责任的解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。

# 8、技术服务

现场服务

为了便于合同设备的安装、调试和投运，供方将派出能胜任的技术人员到合同现场进行技术服务。由需方安排适当时间，由供方技术人员对设备的正确安装和试验给予技术讲课。

供方派熟悉综合自动化系统安装调试工作的技术人员到工程现场，负责完成安装调试工作。安装调试工作保证变电所的综合自动化系统设备正常投运，全部实现本技术规范书的各项功能。

供方履行下列现场服务：(1)	检验和评价由供方所提供设备的安装情况。(2)	参与验收、启动和设备投运。(3)	负责指导需方技术人员进行现场调试，并与其他工程设备同步进行安装。

供方技术人员除了解答和解决由需方在合同范围内所提的问题外，还将详细地解释技术合同、图纸、运行、设备性能以及注意事项。

为了保证上述提到的工作的正确实施，供方技术人员将提供给需方完整的和正确的技术说明书并进行必要的演示。

质保期内的技术服务

质保期是从设备验收算起的一年内,供方将负责在正常条件下综合自动化系统及保护测控装置的正常稳定运行；

质保期后的技术服务

质保期后,供方仍向需方提供优惠服务，免费提供系统软件升级换版，并承诺售后服务随叫随到，以合理价格向需方提供需要的备件和承担原理性故障而导致的改进。（在技术规范签订后，若需方需要供方提供技术资料，供方应立即提供）。

装运

供方应负责将设备安全运到目的地。供方应做到设备在任何运输过程中不受损坏。供方应考虑到设备在运输中，可能受到的最大加速力所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

综合自动化系统及保护测控装置需按整个间隔运输。提供吊装尺寸限制。

所有部件的装运，应做到在现场便于卸货、搬运和安装。为了正确地搬运和安装，必要时供方应提供吊钩或起吊装置及吊索布置图。

笨重部件或设备必须装在托架上。凡是在运输过程中容易松散的物件都应装箱并捆牢。设备的包装还应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学因素引起的损坏。

# 附件1技术偏差表

投标人技术偏差表（参考样式）

| 序号 | 项 目 | 对应项目 | 招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至招标人或代理机构，招标方将做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1 、原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，副本可复印。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）询价报价单一份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、 投标报价

（1）本报价单具有法律效力，请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；

（2）本项目为交钥匙工程，报价包含货物费、运输费、售后服务费、培训费、税金等一切费用。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目最高限价为人民币 7.5 万元。

### 5、保证金

中标供应商的履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前缴纳入账，全部项目完成后中标人凭验收报告办理合同履约金退还手续。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

## 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告市财政监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

- 2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将在指定媒体上公示。公示期满，如无异议的，由南通市海门东洲水处理有限公司向中标方签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，南通市海门东洲水处理有限公司不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

符合招标文件需求，且报价最低者为中标候选人。如果出现相同的最低报价，则相同最低报价的供应商继续报价，直到出现最低报价为止，则此时的最低报价者为中标候选人。

第五部分  拟签订的合同文本

采 购 合 同

甲方（买方）：  南通市海门东洲水处理有限公司         合同编号：

乙方（卖方）：                                签订日期：2020年   月   日

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实守信，协商一致的基础上,就甲方所需的物资采购事宜，签订本合同。

第一条  产品名称、规格型号、单位、数量、单价（元）:

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA150微机综合保护测控装置 | 替换原PA100+ |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 开关间隔测控装置软件V1.51 | 开关间隔测控装置软件V1.51 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 面板 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
|  | 技术服务 | 甲方配合停电，保证一次性改造，装置安装调试由乙方负责，新保护装置数据由己方负责接入原后台监控系统 |  | 组 | 5 |  |  |  |
| 合计金额（暂定合同价）： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、价格采取以下第  （1）  种方式：

（1）以上单价为固定含税单价,税率 13 %，在合同履行过程中不再做任何调整。

（2）以上单价为暂估单价，实际采购单价以甲、乙双方每批次办理的价格确认手续为准。

单价包含生产、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等全部费用。

2、以上数量为暂估数量，具体按甲方实际验收合格的数量为准，必须依据甲方指定收货人签字出具的收料单进行核对结算，其它任何个人或者盖章均无效，甲方有权不予结算。

3、本合同的总价格为暂定价格，甲方有权调整合同中材料规格型号或者材料数量，其调整不影响本合同单价及其他条款的执行。

第二条  质量标准：

1、符合国家标准、行业标准及有关地方的规定（执行最高标准和要求）。如果国家出台新的技术规范标准，则执行新技术规范标准。

2、材料质量应严格符合工程所需材料质量验收标准、设计、合同及有关工程施工及验收规范的要求。供应的产品应与样品（如有）质量相符，否则，甲方有权拒收不符合质量要求的产品，并责令乙方退换满足质量要求的产品。

3、指定收货人只负责对产品的型号、数量等进行签字确认，无其他确认权。甲乙双方除签订的本合同及相应《补充协议》外，不得在包括但不限于：收料单、入库单、销售单等单据上，以包含但不限于注明、表明或备注等形式增加与本协议或补充协议条款相冲突的条款或添加其他具有合同性质的条款，否则视为无效。双方具有合同合意性质的条款，必须经双方加盖公章后方为有效，其他人员签字均为无效。

第三条  包装方式及费用承担:

1、除甲方有特殊要求并在合同条款中明确外，产品的包装由乙方负责，并满足运输及仓储的要求。

2、包装应根据国家标准及产品特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，因包装原因造成产品毁损的，由乙方承担责任，因此给甲方造成工期、人工等损失的，甲方有权提出索赔。

3、对包装方式的约定            /            。

4、乙方（回收/不回收）包装物，回收的包装物名称         /         。

第四条  交货时间、交货地点:

1、交货时间：按甲方实际采购通知单为准；

2、交货地点：  南通市海门东洲水处理有限公司 ；

3、甲方指定收货人： 周成斌 ，联系电话： 13813768997  。

4、本合同中双方往来的计划、变更、通知、联系单等一切书面函件，均以电子邮件形式发送至乙方指定接收人_________，联系电话__________，邮箱_______________ ，电子邮件进入到该特定系统时即视为送达。

第五条  验收标准、验收方法及异议：

1、甲方根据本合同第二条的有关规定对乙方交付的产品进行验收，但甲方的验收不免除乙方任何质量责任和义务。

2、甲方验收方法：质量按合同约定的标准验收；数量按验收合格后实际数量计算，同时按合同规定及样品标准对产品外观质量和数量进行检验；外观检验包括品牌、规格、型号及技术参数。产品检验报告、质保书、合格证等质量证明文件在交货时提交甲方收货人备案。

3、甲方有权在质量保修期内提出异议，但有关权威部门认为产品有缺陷的，提出异议不受质保期的限制。

4、其他约定                     /              。

第六条  结算付款:

（一）付款方式

1、合同签订后，乙方出具合同价20%税务发票，甲方在收到发票后的7个工作日内预付合同价20%的预付款。乙方在收到预付款后20个工作日内发货。甲方收货后通知甲方负责安装。乙方完成安装通过验收且收到乙方税务发票后10个工作日内结清合同款项。

（二）发票开具：

1、乙方纳税人身份为 一般纳税人  ，乙方需提供的发票类型： 增值税专用发票 ，税率 13 %。发票抬头为： 南通市海门东洲水处理有限公司  。

2、乙方在规定的时间节点开具发票，否则甲方有权相应延迟付款，由此造成逾期付款的，责任由乙方承担。

3、发票开具时间节点，按以下第 （3） 种方式开具：

（1）票随货到；

（2）月底对账完毕后，根据对账金额开具对应发票；

（3）在付款前开具对应付款金额发票。

4、关于涉税特别条款：如事后发现是虚开、伪造、借用、盗用、擅自制造、编造发票的，乙方应按相同金额重新开具合法的发票，由此产生的税金、费用由乙方承担。如导致甲方被处罚、缴纳滞纳金的、一切损失及法律后果由乙方承担。

第七条、质量保修:

1、质量保证责任：乙方承担所供产品在合理使用期限内的质量保证责任，如因此给甲方或使用方造成损失的，应承担赔偿责任。

2、质保期自产品验收合格之日起算，须安装、调试、送检的，自安装、调试、送检并通过验收合格之日起算。质保期为 1 年。

3、质保期内乙方免费提供技术支持和培训，免费提供维修和更换所需的所有零配件、部件与设备，承担因产品质量问题引起的维修和更换的全部费用。

4、更换的零配件、部件和设备须与产品原采用零配件、部件、设备的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。

5、乙方保修负责人姓名        ，联系方式                    。

6、乙方在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时赶到现场进行保修，具体要求如下：

①除不可抗力原因外，乙方须在接到甲方通知后24小时内赶到现场；

②乙方未按第①项规定时间到场的，视为认可交由甲方处理，因此发生的费用从乙方质量保修金中按照发生费用的120%扣除，不足部分由乙方负责补足；

第八条、合同解除:

乙方具有以下情形之一的，甲方有权解除合同：

1、乙方未按照甲方供货通知要求的时间、数量或规格型号交付产品（任何批次），经甲方书面或口头催要后3日内仍未按甲方要求交货的。

2、乙方交付的产品不符合本合同约定，或与样品不相符，或交付的产品系假冒伪劣的。

第九条、违约责任：

1、乙方未按照甲方要货通知要求的时间交付产品的，甲方不解除合同的，根据实际延误的时间，每逾期壹日，乙方按照应交付产品总金额的1%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

2、乙方交付的产品不符合本合同约定或经验收交付的产品质量不合格的，甲方不解除合同的，乙方应当重新交付符合合同约定的产品，因此造成交付延误的，根据实际延误的时间，每逾期壹日按应交付产品总金额的1%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

3、乙方未按照甲方供货通知要求的数量交付产品的，乙方应当按照未交付部分产品总金额的20%向甲方支付违约金，给甲方造成其它损失的，乙方承担赔偿责任。

4、甲方未按照合同约定时间支付货款的，每逾期壹日，按照应付未付产品款金额的0.2‰向乙方支付违约金。

5、乙方承诺提供的全部产品的品牌、规格、材质、等级、各项性能指标等必须符合合同约定，一旦甲方发现不符合同约定，甲方可拒绝支付合同款项，同时要求乙方承担合同总金额30%的违约金以及由此给甲方所造成的全部损失。

6、本合同标的物的技术参数、第三方产品检验报告、产品质保证书、产品合格证等技术资料和质量保证资料，如乙方交货时提交不全或不符合要求，甲方有权拒绝付款，甲方解除合同的，乙方需承担合同总金额20%的违约金。

7、乙方不出具发票、延期出具发票、出具的发票不符合税法规定或甲方要求的，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，乙方承担合同总金额10％的违约金，同时乙方需重新开具、出具符合规定及甲方要求的发票。

第十条、争议的解决：

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

第十一条、其他：

1、双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话、电子邮箱等若有变更，须在发生变动次日以书面形式通知对方，如不及时通知一切后果由责任方承担。

2、本合同中双方往来的书面函件、通知、联系单等文件包括电子邮件等数据电文，如以电子邮件形式发送的，电子邮件进入到对方该特定系统时即视为送达。

3、甲方负责人：  龚泳涛   ，电    话：   13962887078  ；

乙方负责人：             ，电    话：                 。

第十二条、合同生效：

1、本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字、盖章后生效。

3、合同签订地点：江苏海门。

-------------------[以下无正文]--------------------------------

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 名称：南通市海门东洲水处理有限公司 | 名称： |
| 地址：江苏省海门市三厂镇镇西村 | 地址： |
| 邮编：226100 | 邮编： |
| 法定代表人：龚泳涛 | 法定代表人： |
| 委托代理人：周成斌 | 委托代理人： |
| 联系电话：13813768997 | 联系电话： |
| 开户银行：建设银行海门支行 | 开户银行： |
| 账 号：32001647536052507371 | 账 号： |
| 税 号：91320684668987618A | 税 号： |

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

- 2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至采购单位和代理单位。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及2020年6月至2020年11月单位为其缴纳的社保证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 《政府采购法》第二十二条规定的有关证明材料 |  | 第 页 |  |
| 7 | 投标人技术偏差表 |  | 第 页 | 见附件 |
| 询价报价单 |  | 须单独密封 |  | 见附件 |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《询价报价单》等格式详见附件。

## 投标承诺函

## 南通市海门东洲水处理有限公司  ：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

## 法定代表人授权书

南通市海门东洲水处理有限公司  ：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

南通市海门东洲水处理有限公司  ：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海门东洲水处理有限公司  ：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

无重大违法记录的书面声明

南通市海门东洲水处理有限公司  ：

我单位                            （供应商名称）郑重声明：

参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中        (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年    月   日

投标人技术偏差表（参考样式）

| 序号 | 项 目 | 对应项目 | 招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）             授权代表（签字）

项目

询价报价单

报价单位：      （公章）                                       单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA150微机综合保护测控装置 | 替换原PA100+ |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 开关间隔测控装置软件V1.51 | 开关间隔测控装置软件V1.51 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 面板 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
|  | 技术服务 | 甲方配合停电，保证一次性改造，装置安装调试由乙方负责，新保护装置数据由己方负责接入原后台监控系统 |  | 组 | 5 |  |  |  |
| 合计金额： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本项目投标报价为全费用单价，含货物费、安装费、培训费、售后服务费、运输费、税金等一切费用；所有满足本工项目的内容应全部考虑在投标报价中，结算时全费用单价不作任何调整。 2、投标单位需现场勘查，结合现场、设备参数型号及业主要求，综合考虑后报价。 3、品牌及型号必须在报价中明确，不明确视为无效投标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签名：

2020年    月    日