南通市海门区采购

招标文件

项目名称: 南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目（二次）

采购单位：南通市海门自来水有限公司

国鼎和诚项目管理集团有限公司

二○二二年 二 月 二十一 日

江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）

第一部分  竞争性磋商公告

根据政府采购相关法律法规的规定，国鼎和诚项目管理集团有限公司受南通市海门自来水有限公司的委托，就南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目（二次）进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与磋商。

项目名称：南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目（二次）。

本项目主要内容简介：具体详见项目需求。

二、最高限价为：人民币1054706.9元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

三、投标供应商的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）及上一年度的财务状况报告承诺函；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件附件）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标供应商须具备独立法人资格和电子与智能化工程专业承包贰级及以上施工资质，并具有企业安全生产许可证。

2.项目负责人须具备机电安装工程专业注册建造师贰级及以上资质。

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（五）本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性磋商。

五、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）。

六、投标截止及开标时间：2022年03月04日14时30分（北京时间）。

七、递交投标文件、开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第二开标室。

- 八、投标保证金：

投标保证金金额为人民币 10000 元整，提供现金，必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中）。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。招标活动结束后，未中标人投标保证金当场退还，中标人投标保证金在签订合同后退还。

九、联系方式：

- 招标人：南通市海门自来水有限公司

联系人：施先生    联系电话：13773711314

招标代理单位：国鼎和诚项目管理集团有限公司

联系人：陈先生  联系电话：15950856101

友情提醒：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

4.参与招投标活动的人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时核酸阴性检测证明”（48小时核酸检测报告上的出具时间起算）并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无48小时核酸阴性检测证明、无健康码、行程码或以上两码异常者不得参与招投标活动。

5.第七部分附件1《新冠肺炎疫情防控承诺书》由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。

6.因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。

7.为严格落实疫情防控常态化管控措施，投标单位进入开标地点（嘉陵江商务大厦）参与投标的人员原则上不得超过两人同时只可一人进入开标室参与投标 ，若投标人违反上述规定的，视情按否决投标处理。

第二部分  采购项目需求

一、采购项目清单内容：

- 本项目以全费用固化清单形式体现，具体明细详见附件表格。

- 注：本项目所涉及的场所装修工程，投标供应商须交由建筑工程专业或装饰装修专业施工单位施工，施工资质须报采购人确认通过后方可实施。

- 二、项目具体需求说明

1、项目基本情况：

本次项目位于南通市海门区广州路长江水厂内部，本次招标建设主要内容为：机房装修工程、机房电气工程、机房安防工程、机房防雷工程、机房综合布线系统、消防工程、机柜部署、供配电系统、制冷系统、动环监控系统和阳光房工程等。

规划将机房分割为主机房、电池室、办公室和过道四分部。

装饰部分顶部采用微孔铝板设计，地面采用架空防静电地板，墙面采用彩钢板，外窗贴膜的，内部隔墙采用防火玻璃隔断，进出门采用甲级钢制防火门，隔断进出采用玻璃门设计。

主机房区域采用集中规划，统一建设的设计原则，规划使用微模块设计，部署12台机柜，采用模块化UPS主机和精密空调，同时在顶部增加阳光房建设。后期在业务增长需增加服务器的情况下，可直接上架部署服务器，相应增加精密空调和UPS模块，设计时需在满足现有使用需求的情况下，方便运维管理。最大程度上节约资金，同时满足等保机房建设要求。

办公区预留3工位办公桌空间，电池室规划相应的配电柜和蓄电池柜，电池后备时间1小时。

拟建机房建筑平面布局如下：

建设依据：

	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

	《数据中心设计规范》GB50174

	《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462

	《计算机场地通用规范》GB/T2887

	《计算机场地安全要求》GB/T9361

	《供配电系统设计规范》GB50052

	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

	《综合布线系统工程设计规范》GB50311

	《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312

	《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395

	《安全防范工程技术规范》GB50348

	《建筑设计防火规范》GB50016

	《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

	《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

	《气体灭火系统设计规范》GB50370

	《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263

	《柜式气体灭火装置》GB16670

	《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019

	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210

	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

其它国家和行业现行的有关技术规范、规程等。

注：以上技术标准、规范或规程如有新版的，则以新版为准。

建设原则：

（1）先进性

机房建设选用先进、成熟的技术和设备，确保未来一段时期能满足关键业务应用的需求，涉及的各子系统应具备数字化、网络化等机房典型特征，须采用代表行业发展趋势、国际和国内通行的先进技术。

（2）可靠性

为保证各项业务应用，对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上，采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。计算机网络机房应满足《数据中心设计规范》B级机房的规范要求。系统应具备长期和稳定工作的能力。

（3）规范化

在机房的设计和施工中，必须严格遵循国家的规范和国际标准，工程做到保质保量。设计标准和建设等级要达到国内和行业领先，并能模块化的无缝升级。

（4）安全性

机房是计算机应用系统运行和重要数据流动、存放的地方，因此，各子系统的设计应满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》的规范要求，充分考虑系统安全、人身安全以及信息传递安全等安全性要求。

（5）灵活性

整个机房设计是可扩展的，便于计算机系统的增加、升级和改装，方便以后系统规模的调整和扩张。

（6）实用性和经济性

从实用性和经济性出发，着眼于近期目标和长期的发展，选用技术先进的设备，进行最佳性能组合，利用有限的投资构造一个现代化的机房，符合节能环保、绿色高效的原则。

（7）易管理性

机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境，需要管理和维护的设备比较多，机房的建设必须保证机房的可管理性。优秀的管理可大大提高工作效率，并迅速简便进行故障的诊断和排除。

（8）工作连续性

原机房搬迁、主干光纤线路敷设、原配线间改造等项目施工，需要确保单位正常网络和信息化持续运转，利用节假日和课余时间合理调配施工作业。

- 2、技术参数和性能指标要求

| 项目 | 技术参数和性能指标要求 |
| --- | --- |
| 整体 要求 | 1、投标厂商所提供产品，必须是模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜，需提供相关技术证明文件。 2、产品应支持最大30kW IT设备总功率，满足系统后备时间0.5小时。 3、★提供生产厂家对本项目微数据中心动力柜、微数据中心机柜辅柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统的供货证明书、售后服务承诺书。 4、▲根据工信部、国家机关事务管理局、国家能源局发布《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》的要求，PUE不高于1.4，需提供投标同系列产品。 |
| 机柜 系统 | 1、19英寸柜体，机柜尺寸：机柜整体尺寸：600*1400*2000mm；（宽*深*高），前门为带玻璃密闭单开门，后门为钣金密闭门； 2、网孔机柜的门开启角度不小于120度，机柜内部设备的有效安装深度不小于720mm，前门开孔率不低于78%，需提供第三方检测报告； 3、▲机柜需标配应急风扇，保证应急系统散热效率，需提供应急风扇实物照片证明； 4、▲机柜最大静载重量>2500kg，需提供第三方技术证明文件； 5、▲机柜抗震能力达8/9级，需提供第三方技术证明文件； 6、▲需提供投标产品的ROHS证书及泰尔证书； 7、▲机柜须采用防尘低噪音机柜，提供防尘低噪音证书并加盖原厂公章. |
| UPS系统 | 整机特性： 1、模块化UPS不间断电源设计，单模块容量不小于15KVA，支持热插拔，可在线更换UPS模块，总容量不小于30KVA 2、▲投标产品集中旁路模块、功率模块、监控单元必需支持在线热插拔，各模块间应满足均流控制，投标产品的模块与控制总线间需满足不低于三总线的可靠型架构设计，需提供产品原理图及技术说明文件，UPS模块高度为2U；加盖原厂公章。 3、具有R485/R232通讯接口，干接点，选配SNMP卡，选配继电器卡； 4、告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能； 5、保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警、防雷多种保护； 6、并联冗余功能：1）可6台并联，具有LBS功能；2）支持共用电池组；3）单并机旁路跟踪速率后台可调。 |
|  | 电气特性： 1、整流输入电压范围：138VAC～485VAC，需提供相关技术证明文件； 2、输入功率因数：满载时≥0.99； 3、输入频率范围（Hz）：40～70，需提供相关技术证明文件； 4、出电压谐波（THDV）：≤2%（100%线性负载）；≤4%（100%非线性负载），需提供相关技术证明文件； 5、▲输出功率因数：UPS的输出功率因数1，需提供相关技术证明文件； 6、输出电压（Vac）：380/400/415±1%； 7、▲整机效率≥95.5%，需提供相关技术证明文件； 8、▲输出频率范围(Hz)：市电模式下：±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置，电池模式：50/60±0.1%，需提供相关技术证明文件； 9、▲输出过载能力：逆变过载时：110%负载，持续60min后转旁路；125%负载，持续10min后转旁路；150%负载，持续1min后转旁路；旁路过载时：30℃环境，负载 ≤135%，可长期运行；40℃环境，负载 ≤125%，可长期运行；负载1000%，100ms，需提供相关技术证明文件； 10、▲外接电池标称电压: 30～50节可选，提供UPS设置界面截图 11、▲UPS模块充电电流为不低于18A，需提供彩页或其他官方证明文件。 |
| 蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 蓄电池；满足系统后备延时30min； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 4、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求，需供第三方证明文件； 5、防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性； 6、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤26mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤53mV；放电状态：端电压差值≤127mV；以第三方检测报告数据为准，并加盖制造厂商原厂公章； 7、再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%； 8、▲容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%，以第三方检测报告数据为准，并加盖制造厂商原厂公章； 9、▲为了保证投标产品的一致性，蓄电池与UPS为同一品牌。并提供与UPS同一法人的排污许可证复印件并加盖制造商公章，提供证明材料； 10、▲蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告；蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并提供第三方技术证明文件；制造厂商需提供有效的MSDS文件，保证电池的安全运输和使用； 11、▲蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，请提供第三方技术证明文件； |
| 配电 系统 | 1.配电系统采用配电模块形式内置于全封闭式的一体化机柜内（综合配电柜），与UPS、监控主机内置与同一个柜子内； 2.▲配电模块应分为市电模块、UPS分配模块、拓展模块，以便灵活搭配与快速扩容； 3.元件部分：采用国际知名品牌ABB、施耐德、西门子等同档次低压断路器。 |
| 制冷系统 | 1、制冷型式 制冷机组应采用风冷型，前送风后回风的气流形式，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 2、▲制冷量要求：单台制冷机组要求可支持最大制冷量>7kW，风量>1350m3/h，请提供彩页证明文件。 3、▲采用环保型制冷剂R410A 4、系统应具备接入微模块的主控平台接口：标配RS232或RS485(或RS422)接口； 5、▲投标厂商应具备《精密空调焓差实验室评定证书》、《精密空调控制软件计算机软件著作权证书》，以保障系统的综合兼容性，需提供相关证明文件 |
| 监控 系统 | 1、配有7英寸 高清触摸电容屏，可以登陆监控系统进行日常维护工作。 2、机柜内置温湿度传感器、烟雾探测器。 3、▲1U机架式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，硬件接口丰富，无需增加监控模块即可接入UPS，空调，配电，温湿度，水浸，烟感等动力环境设备。 4、支持4G全网通短信告警模块； 5、机房动力环境监控软件，可以对包括UPS，配电模块，油机，ATS，智能电表，温湿度，烟感等智能设备进行监控，内置图形化管理界面。 6、系统支持C/S和B/S架构。 7、标配正版Windows操作系统 8、实现对一体化机柜内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（网页访问）；可通过E－mail邮件、短信报警的告警方式，实现机房安全无人职守。 9、具备告警管理功能，可支持对已处理的和未处理的告警进行管理。 10、▲可通过UPS监控，实现电池容量率、电池后备时间、电池温度、电池放电时间、充电/放电电流的精确测点采集和监控平台综合显示； 11、▲监控系统,投标人需提供《计算机软件著作权证书》。 |

★必须满足项；▲评分项。

- 3、建设要求

1.整体要求

本次招标机房建设项目投标人需进行现场勘查，依据现场实际情况和具体需求编写投标书，所有需要的配套设备、缆线、软件、辅材及安装材料、运输等需配齐，以构成完整实用的系统。

投标人选用的投标设备和材料必须符合国家、江苏省现行的技术规范与标准，并满足本招标文件中质量要求，提供产品、设备和材料的证明文件，投标时提供经采购单位盖章的现场勘查证明文件（格式自拟）。

2.设计要求

投标时需提供项目整体技术方案，整体技术方案应包含各个子系统的具体技术方案，包括：机房装修工程、机房电气工程、机房安防工程、机房防雷工程、机房综合布线系统、消防工程、机柜部署、供配电系统、制冷系统、动环监控系统、微模块等，项目技术方案应遵循国家最新标准及招标文件要求，确保各项建设目标的实现。

质量要求

（1）设备、材料、品牌选用应确保工程质量，优先选用国内一线品牌。

（2）投标人须保证货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

（3）货物须符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；原则上选择国产设备。

（4）货物在满足以上需求的情况下，还应满足数据中心技术要求（详见下文：技术参数和性能指标要求）

3.实施要求

（1）建设周期：接到施工入场通知后75日历天内，工程全部完成。

（2）供货周期：接到设备入场通知后20日历天内，全部设备到货。投标人应确保提供的设备和配件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。

（3）系统集成：集成商需组织协调各设备原厂工程师、集成商工程师等相关人员对本项目进行联调实施，设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。施工过程应严格执行相关的强弱电施工规范，并保证施工安全。

（4）实施团队：投标人须组织项目实施团队，组成人员包括项目管理人员和项目实施人员 。

验收要求

货物到达现场后，投标人必须派专人到达现场进行货物的签收。

运输包装：所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等，并便于吊装、搬运。在储存温度为-20℃～+55℃、相对湿度不大于85%的库房中，设备的技术性能不致变化。

供货方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

投标人应成立专门的验收小组或指定专人负责验收工作，负责包括货物进场验收、各个子系统安装调试验收、项目整体调试验收、项目最终验收等并形成完整的验收记录，通过验收体现全过程质量控制，确保项目保质保量完成。

项目培训要求

投标人应针对招标人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，招标人能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。

投标人应制订针对本项目的操作手册及其他培训材料，并在培训实施前10天提交给采购人确认。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，免费提供为期10天的机房技术培训和所投产品设备的生产厂商原厂培训以及实操训练。

- 4、交货时间、地点：

1. 交货时间：接到设备入场通知后20日历天内，全部设备到货。投标人应确保提供的设备和配件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行，工期拖延 (除不可抗力外)，中标人每日应按 0.5 %的合同总额向招标人偿付违约金并赔偿招标人因此所受的一切损失。

2.交货地点：采购单位指定地点。

- 5、质量保证及售后服务：

1．所投产品质保期：项目自用户单位验收之日起，整体质保3年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换，具体免费更换方法以国家三包法为准，超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。

2．免费提供设备的现场安装调试，包括原有设备线路普查、所有系统拓扑图绘制与优化、设备临时迁移、设备搬运、设备上架、线路连接、整体运行。

3．所供商品交付使用时，中标候选人必须向需方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。

4.由于本项目实施范围设备原因，导致系统无法保存及提取应提供的数据资料而产生的责任及后果一律由中标方承担。

- 6、付款方式：

项目完成进度达到50%，支付至合同价的30%；项目全部完成后支付至合同价的70%；项目竣工验收合格后经结算审计支付至审定金额的95%，待质保期（根据中标人的延保承诺确定最终质保期限）满后付清余款（以上付款均不计息）。

- 7、其它相关说明：

1）本项目投标有效期为开标后60天。

2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

3）招标文件工本费每套售价 500 元现金,开标现场收取，售后不退。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前送至采购单位或代理单位，所有技术需求、参数、评分办法、质保、付款、工期等由采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标人视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、 投标报价

（1）投标报价应包括：产品包装、税费、成本、利润、运输装卸费等一切相关费用。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行现场最终报价，请做好现场报价的准备。

（5）本项目最高限价为人民币1054706.9元。

### 保证金

中标供应商的履约保证金为中标价的5%，合同签订前提交至招标人保证金专用账户，项目完成并验收合格后办理合同履约金退还手续（不计息）。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．投标保证金未按规定交纳或不足的；

8．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

9．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

10．评标委员会认为其他不合理情况的；

11．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)询标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将公示1个工作日。公示期满，如无异议的，招标人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。公示期满，如无异议的，中标人须在中标公示期满后3日内领取中标通知书，否则视为中标人放弃本项目的中标权，同时视为中标人自动放弃本项目的投标保证金。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

评审标准

1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

2、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的算术平均值，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

3、总得分最高的即为中标候选人。（如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。）

4、商务技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能参数及商务要求等响应情况 | 22 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应，即满足招标文件功能技术参数及商务要求等的得22分，其中★为必须满足项，如不满足均作废标处理；▲为评分项，▲参数指标要求如有负偏离每项扣1分，其他参数指标有负偏离每项扣0.5分，扣完为止，针对▲项未提供证明资料的评委会有权视为负偏离。 ★提供生产厂家对本项目微数据中心动力柜、微数据中心机柜辅柜、配电模块、UPS、蓄电池、精密空调、动力与环境监控系统的供货证明书、售后服务承诺书。 ▲机柜需标配应急风扇，保证应急系统散热效率，需提供应急风扇实物照片证明 ▲机柜最大静载重量>2500kg，需提供第三方技术证明文件； ▲机柜抗震能力达8/9级，需提供第三方技术证明文件； ▲需提供投标产品的ROHS证书及泰尔证书； ▲机柜须采用防尘低噪音机柜，提供防尘低噪音证书并加盖原厂公章. ▲投标产品集中旁路模块、功率模块、监控单元必需支持在线热插拔，各模块间应满足均流控制，投标产品的模块与控制总线间需满足不低于三总线的可靠型架构设计，需提供产品原理图及技术说明文件，UPS模块高度为2U；加盖原厂公章。 ▲输出功率因数：UPS的输出功率因数1，需提供相关技术证明文件 ▲整机效率≥95.5%，需提供相关技术证明文件 ▲输出频率范围(Hz)：市电模式下：±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置，电池模式：50/60±0.1%，需提供相关技术证明文件； ▲输出过载能力：逆变过载时：110%负载，持续60min后转旁路；125%负载，持续10min后转旁路；150%负载，持续1min后转旁路；旁路过载时：30℃环境，负载 ≤135%，可长期运行；40℃环境，负载 ≤125%，可长期运行；负载1000%，100ms，需提供相关技术证明文件 ▲外接电池标称电压: 30～50节可选，提供UPS设置界面截图 ▲UPS模块充电电流为不低于18A，需提供彩页或其他官方证明文件 ▲容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%，以第三方检测报告数据为准，并加盖制造厂商原厂公章 ▲为了保证投标产品的一致性，蓄电池与UPS为同一品牌。并提供与UPS同一法人的排污许可证复印件并加盖制造商公章，提供证明材料 ▲蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告；蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并提供第三方技术证明文件；制造厂商需提供有效的MSDS文件，保证电池的安全运输和使用 ▲蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，请提供第三方技术证明文件 ▲制冷量要求：单台制冷机组要求可支持最大制冷量>7kW，风量>1350m3/h，请提供彩页证明文件 ▲投标厂商应具备《精密空调焓差实验室评定证书》、《精密空调控制软件计算机软件著作权证书》，以保障系统的综合兼容性，需提供相关证明文件 |
| 2 | 项目建设方案 | 20 | 项目整体技术方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目技术方案，方案优于招标文件要求的得7-10分，符合招标要求文件的得1-6分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（10分） 项目实施方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案包括人员安排、进度计划、售后服务及培训方案等，方案优于招标文件要求的得7-10分，符合招标要求文件的得1-6分，不符合招标文件要求及未提供的不得分。（10分） |
| 4 | 企业实力 | 8 | 投标人具有ISO9001认证证书得1分，投标人项目负责人具有高级工程师职称的得1分，投标单位其他员工具有CISP（员工国家注册安全信息证书）得1分、具有网络工程师证书得1分、具有网络安全管理师证书得1分。本项最高得5分，以上持证人员不重复计取。 |
|  |  |  | 质保期延保服务在原有三年质保的基础上每延长一年的得1分，最多得3分。（延保服务承诺书自拟） |

5、价格分：50分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100

6、出现下列情形之一的，作无效标处理：

1）响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2）响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3）响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

5）响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6）项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7）磋商响应报价超出项目预算的；

8）被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9）供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11）磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

第五部分 合同条款及格式

拟签订合同条款

合同编号：

智能化工程施工合同

工程名称：    南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目

工程地点：

甲方：

乙方：

年   月   日

智能化工程施工合同

甲 方：

乙 方：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，结合本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供本项目工程采购及施工事宜达成如下意向，订立本合同。

1、工程项目

1.1工程名称：   南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目

1.2工程内容及范围：

1.2.1乙方按照甲方审核确认后的工程量清单和施工图纸内容完成本工程采购及施工。

1.2.2 具体内容：机房装修工程、机房电气工程、机房安防工程、机房防雷工程、机房综合布线系统、消防工程、机柜部署、供配电系统、制冷系统、动环监控系统和阳光房工程等。上述系统工程材料及设备详见招标文件采购需求、工程清单及乙方报价书。

2、工期期限

2.1

开工日期：

完工日期：

总日历天数：　接到施工入场通知后75日历天内，工程全部完成

设备交货时间：接到设备入场通知后20日历天内，全部设备到货。乙方应确保提供的设备和配件的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行，工期拖延 (除不可抗力外)，乙方每日应按 0.5 %的合同总额向甲方偿付违约金并赔偿甲方因此所受的一切损失。

设备交货地点：甲方指定地点。

2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。

2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。

2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。

3、质量标准：合格。（详见招标文件所载质量要求）

4、承包方式

总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包国家规定需缴纳的所有税金等。

5、合同价款及付款方式

5.1合同总价：

本合同总价为人民币          （大写：          ）（包含但不限于保修、税金等一切所涉费用）

5.2合同价款支付方式及发票开具方式

5.2.1项目完成进度达到50%，支付至合同价的30%；项目全部完成后支付至合同价的70%；项目竣工验收合格后经结算审计支付至审定金额的95%，待质保期（根据乙方的延保承诺确定最终质保期限）满后付清余款（以上付款均不计息）；

5.2.2乙方在规定的时间节点开具发票（根据甲方账务要求开具相应税点的发票），否则甲方有权相应延迟付款，由此造成逾期付款的，责任由乙方承担。

5.2.3关于涉税特别条款：如事后发现是虚开、伪造、借用、盗用、擅自制造、编造发票的，乙方应按相同金额重新开具合法的发票，由此产生的税金、费用由乙方承担。如导致甲方被处罚、缴纳滞纳金的、一切损失及法律后果由乙方承担。

5.3乙方应提供足额合法合规的发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式合法合规的工程发票，甲方有权不支付当期工程进度款并且不承担任何相关责任。

5.4“合同总价”为本工程包干总价，包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程安全、文明、准确施工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用。除因甲方设计变更造成工程量另有增减外，合同总价不得变更。同时允许甲方对工程款的支付有30天宽限期，宽限期内，乙方不追究甲方延迟支付工程款的任何责任。

6、合同文件组成及解释顺序

6.1合同文件组成：

（1）本合同；

（2）乙方的报价书；

（3）招标文件、工程量清单及施工图纸；

（4）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。

6.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相悖之处，以所列时间在后的文件为准。

7、双方的职责

7.1甲方的职责:

7.1.1指定收货人（收货人姓名：张亨杰，联系方式：18795709662）只负责对产品的型号、数量等进行签字确认，无其他确认权。甲乙双方除签订的本合同及相应《补充协议》外，不得在包括但不限于：收料单、入库单、销售单等单据上，以包含但不限于注明、表明或备注等形式增加与本协议或补充协议条款相冲突的条款或添加其他具有合同性质的条款，否则视为无效。双方具有合同合意性质的条款，必须经双方加盖公章后方为有效，其他人员签字均为无效。

7.1.2按约定向乙方支付工程款。

7.1.3施工过程中，协调乙方与其他单位的关系。

7.1.4如出现乙方借故拒绝或拖延甲方或监理工程师的指令，有权视情节对乙方做出处罚(视情节处以人民币2000-10000元的经济处罚)，并由乙方承担由此造成的一切损失。

7.1.5甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反相关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处罚通知单并送达乙方。处罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处罚通知单而免责。处罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除。

7.1.6工程未经验收或验收未通过的，甲方强行使用，由此而发生的质量问题或其他问题，由甲方承担责任 。

7.1.7在产品使用前、使用中或保修期内，甲方或监理对产品的内在质量提出疑问时甲方可随时要求乙方把产品送交有关部门检验鉴定。若确属产品质量问题，由此造成的损失由乙方负责，非产品质量问题，则检验、检测费由提出方承担。

7.1.8工程完工后，甲方组织专业人员在30个工作日内进行验收。

7.1.9协调各施工单位之间的工作内容和完成时间：确保施工现场通水、通电，保证施工便道的通行。

7.1.10如因甲方原因，造成工程工期延误，乙方有权向甲方申请工期延期。

7.2乙方的职责：

7.2.1乙方派       为乙方驻工地代表，权限：协调组织队伍完成施工任务，办理现场签证、工程结算等工作。若在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知甲方。

7.2.2 综合考虑本工程的配套工作，依约完成机房智能化工程的安装施工。

7.2.3乙方施工前需报施工组织设计（包含安全监督协议）、企业及人员资质，经监理及甲方审批后方可施工。施工过程应按施工图纸、施工组织设计以及双方约定、选定的标准、规范，组织具有相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量达到约定的标准，确保工期按时实现。甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须执行。否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承担。

7.2.4乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支。上述所提到的保险费用，已经综合包含在本工程合同总价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿。

7.2.5乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、机械设备、作业条件、施工过程中应采取相应措施避免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增加任何费用。

7.2.6本合同内的工作内容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工队伍或人员（以下简称第三方）完成。第三方发生的各项费用由乙方承担，且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除。

7.2.7做好施工管理工作，安排好工人的生产生活，杜绝其以任何理由滋事。如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金一万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。

7.2.8乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7个日历天内，报监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理。乙方报送的签证必须经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表及甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证视为无效签证。

7.2.9若因为乙方施工原因或施工安全、质量等问题造成索赔或引起损失（包括返工等），则乙方承担全部经济、法律责任并全额承担相应的损失费用。

7.2.10乙方负责及时缴纳乙方施工范围内行政验收等相关费用。

7.2.11服从甲方现场施工进度安排，在规定时间内组织展开施工工作。

7.2.12按国家现行工程验收规范及有关规定、工程施工图及变更通知书，行政单位审核、检测、验收意见进行施工 。

7.2.13本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲方资料员完备有关的资料。工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。

7.2.14乙方负责提供本工程安装所需全部辅助材料设备等，在安装期间，乙方负责保管好自身设备及部件，注意成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。

7.2.15 负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

7.2.16负责组织乙方的专业安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。

7.2.17自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。

7.2.18组织不超过三次安装现场对甲方工作人员进行系统管理操作及简单维修的培训，培训时间由甲方选定。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训，使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

8、材料、设备供应

8.1本工程主要设备材料由乙方按照设计和有关标准送样报甲方确认后，方可用于工程施工。工程材料、设备由乙方自行提供供应至施工场地，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，并承担因质量不合格造成的返工等损失。

8.2乙方提供的材料、设备，必须符合设计图纸和甲方确定的品牌、规格、型号、质量、等级要求（详见经甲方确认的乙方报价书），若甲方发现乙方提供材料、设备不符合甲方确定的品牌、品质等，乙方除无条件拆除并重新提供符合乙方报价文件约定或甲方确定的品牌、品质的材料、设备外，还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金，延误的工期不予顺延。

8.3乙方提供的材料设备在使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料、设备的，甲方有权责令乙方返工，返工费用全部由乙方承担，乙方每日应按 0.5 %的合同总额向招标人偿付违约金并赔偿招标人因此所受的一切损失。若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的，按质量缺陷或质量事故的处理方法处理。

8.4乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

8.5乙方应自行承担所供材料的检验、试验费用，承担由于使用材料不当造成工程质量不合格等的一切费用。

8.6 乙方已安装但未经验收的设施及器材由乙方负责保管。

9、设计变更

9.1施工中甲方对原工程设计进行变更，应在变更前及时向乙方发出书面变更通知，并给予合理的施工期限。

9.2施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。由乙方擅自变更而发生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方承担，延误的工期不予顺延。

10、竣工验收与结算

10.1 工程竣工验收以施工图及说明书、图纸会审记录，有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范为依据。

10.2 隐蔽工程在乙方自检后填写记录表(范围、数量、质量等)，持表通知甲方及监理检查。甲方及监理接通知后2个工作日内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，双方签字盖章后方可进行下一工序的施工。若甲方及监理在规定的时间内未到场，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方及监理应予承认，事后甲方及监理提出复检，复检费用由甲方承担。复检结果不合格，返修费用由乙方承担，工期不顺延，反之，工期顺延。

10.3工程完工具备验收条件时，乙方应提前通知甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整理完整的完工或竣工资料、竣工验收报告等。验收时如工程内容未完成或质量不合格，由乙方在商定的时间内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止，并按验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。

10.4工程(含单项工程)未经验收，甲方提前使用或动用，视为工程质量合格，由此发生的质量或其他问题，由甲方负责。

10.5工程结算时，乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料，经监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程款。若未按甲方要求提供，甲方有权不支付剩余工程款。

10.6若因甲方设计变更造成工程量另有增减，则按双方约定的单价根据双方确认的增加或减少部分确定最终合同价款。

11、工程质量保修

11.1工程质量保修期按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》中有关规定，双方约定本工程质量保修期为工程验收合格之日起     年，保修期内，乙方对所供产品必须实行质量“三包”（包修、包退、包换）。

11.2乙方承担所供产品在合理使用期限内的质量保证责任，如因此给甲方或使用方造成损失的，应承担赔偿责任。

11.3质保期自产品验收合格之日起算，须安装、调试、送检的，自安装、调试、送检并通过验收合格之日起算。

11.4质保期内乙方免费提供技术支持和培训，免费提供维修和更换所需的所有零配件、部件与设备，承担因产品质量问题引起的维修和更换的全部费用。

11.5更换的零配件、部件和设备须与产品原采用零配件、部件、设备的产地、型号规格相同，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。

11.6乙方在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时赶到现场进行保修，具体要求如下：

①除不可抗力原因外，乙方须在接到甲方通知后24小时内赶到现场；

②乙方未按第①项规定时间到场的，视为认可交由甲方处理，因此发生的费用从乙方质量保修金中按照发生费用的120%扣除，不足部分由乙方负责补足；

11.7 乙方委派       为本工程的保修联系人,联系电话:          如联系人有变动，乙方应及时通知甲方，并发送《人员变更联系单》，联系单中应写明变更原因、变更人姓名及联系电话。

12、违约责任

12.1因乙方原因未能按时竣工（即工程验收合格），乙方除应立即采取相应措施直至验收合格外，每延迟一天，乙方应向甲方支付本合同金额万分之一的违约金，违约金总额不超过本合同金额的千分之一；延期超过10天，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部工程款并承担本合同金额千分之二违约金，乙方还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

12.2乙方未按照甲方要求的时间交付的，甲方不解除合同的，根据实际延误的时间，每逾期壹日，乙方按照应交付产品总金额的0.5%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按照合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

12.3乙方交付的产品不符合本合同约定或经验收交付的产品质量不合格的，甲方不解除合同的，乙方应当重新交付符合合同约定的产品，因此造成交付延误的，根据实际延误的时间，每逾期壹日按应交付产品总金额的0.5%向甲方支付违约金；甲方解除合同的，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

12.4乙方重新交付的产品仍然不符合本合同的约定以及甲方要求，甲方解除合同的，乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金；造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方一切经济损失。

12.5甲方未按照合同约定时间支付货款的，每逾期壹日，按照应付未付产品款金额的0.2‰向乙方支付违约金。

12.6乙方未经甲方同意单方解除或终止本合同的，应全额返还甲方已支付的合同价款并向甲方支付合同金额20%的违约金，同时还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

13、争议的解决

13.1甲、乙方在履行合同时发生争议，任何一方均可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。

13.2争议发生后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）、调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）、法院要求停止施工。

14、其他

14.1不可抗力。不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾等：

14.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后1天内，乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的时间和费用。

14.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承担相应费用；

（2）乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失，由乙方承担；

（3）延误的工期经甲方确认后相应顺延。

（4）凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行。

15、合同的生效、终止和解除

15.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

15.2甲、乙方履行合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。

15.3合同的解除。

15.3.1甲、乙方协商一致，可以解除合同。

15.3.2乙方如发生禁止的转让、转包情况，甲方有权解除合同。

15.3.3有下列情形之一的，甲、乙方可以解除合同：

（1）不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

（3）如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受损，甲方可终止合同。

15.3.4解除合同的程序。甲、乙方之一方依据15.3.1条约定解除合同的，双方须签订解除本合同的书面协议，本合同自解除协议生效之日起解除；甲方依据15.3.2约定解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，合同自通知到达乙方时解除；甲、乙方之一方依据第15.3.3约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，合同自通知到达对方时解除。对解除合同有争议的，按13.1的约定处理。

15.3.5合同解除后，乙方应做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，将装备和人员撤出施工场地。有过错的一方，应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

15.4本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。双方可以签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

15.5本合同附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。

15.6本合同一式陆份，其中甲方保存叁份，乙方保存叁份，均具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：（公章）　　                    乙方：（公章）

法定代表人或                         法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：            委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日                           年   月   日

第六部分 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

- 2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至采购单位。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对111其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分 投标文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权委托书 | 须提供用工合同复印件及2021年6月至2021年11月单位为其缴纳的社保证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 4 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  | 第 页 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力 |  | 第 页 | 见附件 |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 9 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）及上一年度的财务状况报告承诺函 |  | 第 页 |  |
| 10 | 本项目的特定资格要求证明文件 | 详见招标公告第三条第三点内容 | 第 页 |  |
| 11 | 现场勘查证明文件 | 格式自拟，须采购单位盖章确认 | 第 页 |  |
| 12 | 技术标（评分表中除价格外其它所示内容） | 须单独密封 |  | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 报价一览表、全费用固化清单 |  | 须单独密封 |  |  |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）第1至11项请密封入资格审查文件中，投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《报价一览表》等格式详见附件。

## 附件：

关于资格的声明函

南通市海门自来水有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

日期：

上一年度的财务状况报告承诺函

南通市海门自来水有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。我单位在收到中标通知书后3日内能提供上一年度的财务状况报告原件给采购人核查，否则，愿意被视为以虚假材料谋取中标。

承诺人：（公章）

年    月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海门自来水有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

技术部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列，如不填写的视同完全响应。

2、行数不够，可自行添加。

商务部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目

报价一览表

投标单位：（盖章）

单位：万元

| 投标项目名称 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门自来水有限公司采购等保三级数据机房物理环境项目 | 1054706.9 |  |  |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |

注：投标报价应包含本项目全部费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

填写说明：

1、开标一览表密封后放在价格标中。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、人员一览表格式自拟。

以下内容为开标时填写：

现场最终报价：

大写：

小写：

签字：

日期：  年  月  日

南通市海门自来水有限公司采购等保三级项目物理环境工程

全费用固化清单

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据附件表格进行制作填写！

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年  月  日

填写说明：报价一览表和全费用固化清单必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

第七部分    新冠肺炎疫情防控文件

（由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。）

附件1

新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                             户籍地：

居住地：

身份证号：                                     联系电话：

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：

1、无新冠肺炎感染的症状。

2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。

5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

承诺人（参与现场投标人员）签字：

2021年     月      日